## 鏡
年 度 | 工 事 設 計 書 |  |  |  | 審 査 | 設 計 | 念 算
Ｒ5
工 事 名 |  | 永平寺キャンパス エネルギーセンター №３冷温水発生機更新工事
工 事 場 所 |  | 吉田郡永平寺町松岡兼定島地係
設 計 額 |  | 一金 |  | 円 也 （設 計 額）
【 工 事 設 計 書 】
工 事 概 要 |  | 永平寺キャンパス エネルギーセンター
冷温水発生機更新（３基のち１基、冷却塔とも） 一式

## 内訳書
名 称 | 種別 | 形状・寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
機器設備 |  |  | 1 | 式 |  |  | 第1号 内訳明細書
配管設備 |  |  | 1 | 式 |  |  | 第2号 内訳明細書
ダクト設備 |  |  | 1 | 式 |  |  | 第3号 内訳明細書
自動制御設備 |  |  | 1 | 式 |  |  | 第4号 内訳明細書
動力設備 |  |  | 1 | 式 |  |  | 第5号 内訳明細書
撤去工事 |  |  | 1 | 式 |  |  | 第6号 内訳明細書
発生材処分 |  |  | 1 | 式 |  |  | 第7号 内訳明細書
直接工事費計
【 工事設計書 / 内訳書 】
名 称 | 種別 | 形状・寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
共通仮設費 |  |  | 1 | 式
現場管理費 |  |  | 1 | 式
一般管理費 |  |  | 1 | 式
共通費計
工事価格
消費税等相当額 |  |  | 1 | 式
工事費 |  |  | 1 | 式

## 内訳明細書
第1号 内訳明細書 |  | 機器設備 |  |  |  |  | 1式
名 称 | 種別 | 形状・寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
二重効用高効率 A重油 冷房能力:633kw 暖房能力:580kw
油焚吸収式冷温水発生機 |  |  | 1 | 基
冷温水発生機本体断熱工事費 |  |  | 1 | 式
冷温水発生機基礎増打工事費 |  |  | 1 | 式
同上搬入楊重費 |  |  | 1 | 式
角形超低騒音形（二重効用） 冷却能力 180RT
冷却塔 |  |  | 1 | 基
同上搬入楊重費 |  |  | 1 | 式
上記機器試運転調整費 |  |  | 1 | 式
計
【工事設計書 / 内訳明細書】
第2号 内訳明細書 |  | 配管設備 |  |  |  |  | 1式
名 称 | 種別 | 形状・寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
SGP(白) 機械室 ねじ接合 125A
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白) |  |  | 1 | ｍ
SGP(白) 機械室 ねじ接合 150A
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白) |  |  | 15 | ｍ
SGP(白) 機械室 溶接接合 125A
冷却水・配管用炭素鋼鋼管(白) |  |  | 10 | ｍ
SGP(白) 機械室 溶接接合 150A
冷却水・配管用炭素鋼鋼管(白) |  |  | 1 | ｍ
SGP(白) 機械室 溶接接合 200A
冷却水・配管用炭素鋼鋼管(白) |  |  | 22 | ｍ
SGP-VA 屋内一般 ねじ接合 25A
給水・硬質塩ビライニング鋼管 |  |  | 19 | ｍ
SGP(白) 機械室 ねじ接合 20A
排水・配管用炭素鋼鋼管(白) |  |  | 9 | ｍ
SGP(白) 機械室 ねじ接合 25A
排水・配管用炭素鋼鋼管(白) |  |  | 10 | ｍ
SGP(白) 機械室 ねじ接合 40A
排水・配管用炭素鋼鋼管(白) |  |  | 2 | ｍ
SGP(黒) 機械室 ねじ接合 20A
油・配管用炭素鋼鋼管(黒) |  |  | 3 | ｍ
SGP(黒) 機械室 ねじ接合 25A
油・配管用炭素鋼鋼管(黒) |  |  | 1 | ｍ
第2号 内訳明細書
名 称 | 種別 | 形状・寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ウェハー形ゴムシート 125A
バタフライ弁 |  |  | 4 | 個
ウェハー形ゴムシート 150A
バタフライ弁 |  |  | 2 | 個
ウェハー形ゴムシート 200A
バタフライ弁 |  |  | 2 | 個
合成ゴム製 125A
フレキシブルジョイント |  |  | 4 | 個
合成ゴム製 150A
フレキシブルジョイント |  |  | 2 | 個
合成ゴム製 200A
フレキシブルジョイント |  |  | 2 | 個
フレキシブルジョイント |  | ベローズ形 25A | 4 | 個
Y形ストレーナー |  | フランジ 200A | 1 | 個
自動エア抜き弁 |  | 20A | 1 | 個
温度計 |  | 0 | 4 | 個
圧力計 |  | 水用 | 4 | 個
【工事設計書 / 内訳明細書】
第2号 内訳明細書
名 称 | 種別 | 形状・寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
瞬間流量計 |  | 150A | 1 | 個
瞬間流量計 |  | 200A | 1 | 個
仕切弁 |  | GV20 | 5 | 個
仕切弁 |  | GV40 | 2 | 個
電動ボール弁 |  |  | 1 | 個
マレブル仕切弁 |  | 20A | 3 | 個
マレブル仕切弁 |  | 25A | 1 | 個
フレキシブルジョイント |  | 油用ベローズ 20A | 1 | 個
GW 機械室露出 アルミガラス 125A
冷温水管保温 |  |  | 1 | ｍ
GW 機械室露出 アルミガラス 150A
冷温水管保温 |  |  | 15 | ｍ
PF 屋外露出 ステンレス 25A
給水管保温 |  |  | 19 | ｍ
第2号 内訳明細書
名 称 | 種別 | 形状・寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
SGP(白) 露出配管 125A
配管塗装 |  |  | 10 | ｍ
SGP(白) 露出配管 150A
配管塗装 |  |  | 1 | ｍ
SGP(白) 露出配管 200A
配管塗装 |  |  | 22 | ｍ
SGP(白) 露出配管 20A
配管塗装 |  |  | 9 | ｍ
SGP(白) 露出配管 25A
配管塗装 |  |  | 10 | ｍ
SGP(白) 露出配管 40A
配管塗装 |  |  | 2 | ｍ
SGP(黒) 露出配管 20A
配管塗装 |  |  | 3 | ｍ
SGP(黒) 露出配管 25A
配管塗装 |  |  | 1 | ｍ
GW 屋内露出 150A
弁類保温 |  |  | 4 | 個
鋼管類 保温有 25A
配管切断接続 |  |  | 4 | 箇所
鋼管類 保温有 150A
配管切断接続 |  |  | 2 | 箇所
【工事設計書 / 内訳明細書】
第2号 内訳明細書
名 称 | 種別 | 形状・寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鋼管類 保温有 200A
配管切断接続 |  |  | 4 | 箇所
計
第3号 内訳明細書 |  | ダクト設備 |  |  |  |  | 1式
名 称 | 種別 | 形状・寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
煙導工事 |  | 断熱共 | 1 | 式
計
【工事設計書 / 内訳明細書】
第4号 内訳明細書 |  | 自動制御設備 |  |  |  |  | 1式
名 称 | 種別 | 形状・寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
中央監視装置等試運転調整費 |  |  | 1 | 式
計装工事 |  |  | 1 | 式
計
第5号 内訳明細書 |  | 動力設備 |  |  |  |  | 1式
名 称 | 種別 | 形状・寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管 |  | GLT 22 | 5 | ｍ
配管 |  | GLT 36 | 3 | ｍ
配管 |  | F 24 ﾋﾞﾆﾙ被覆・防水型 | 2 | ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ |  | EM-CE 5.5sq-3C 管内 | 13 | ｍ
電線 |  | EM-IE 2.0 | 10 | ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ |  | 250×250×200 | 1 | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ |  | 200×200×200 SUS・WP | 1 | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ |  | 300×200×200 SUS・WP | 1 | 個
ｹｰﾌﾞﾙ接続材 |  | ｱｲﾗｯﾌﾟ 1-1 | 2 | ヶ所
200×200×200
電動機結線 |  | 0 | 3 | 台
計
【工事設計書 / 内訳明細書】
第6号 内訳明細書 |  | 撤去工事 |  |  |  |  | 1式
名 称 | 種別 | 形状・寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
機器撤去 |  |  | 1 | 式
配管撤去 |  |  | 1 | 式
ダクト撤去 |  |  | 1 | 式
冷温水発生機搬出費 |  |  | 1 | 式
冷却塔搬出費 |  |  | 1 | 式
自動制御撤去工事 |  |  | 1 | 式
撤去配管 |  | GLT 36 | 3 | ｍ
F 24 ﾋﾞﾆﾙ被覆・防水型
撤去配管 |  |  | 4 | ｍ
CV5.5sq-3C 管内
撤去ｹｰﾌﾞﾙ |  |  | 10 | ｍ
撤去電線 |  | IV2.0 | 7 | ｍ
撤去ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ |  | 250×250×200 | 1 | 個
第6号 内訳明細書 |  | 撤去工事 |  |  |  |  | 1式
名 称 | 種別 | 形状・寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
200×200×200 SUS・WP
撤去ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ |  |  | 2 | 個
撤去電動機結線 |  |  | 3 | 台
計
【工事設計書 / 内訳明細書】
第7号 内訳明細書 |  | 発生材処分 |  |  |  |  | 1式
名 称 | 種別 | 形状・寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
吸収液抜き取り処分 |  |  | 1 | 式
集積積込 |  | 鉄くず | 8710 | kg
集積積込 |  | 樹脂類 | 1676 | kg
運搬 |  | 鉄くず | 8710 | kg
運搬 |  | 樹脂類 | 1676 | kg
処分 |  | 鉄くず | 8710 | kg
処分 |  | 樹脂類 | 1676 | kg
計