## 表紙
工事名称 | 永平寺キャンパス 交流センター空調熱源改修工事
工事場所 | 福井県吉田郡永平寺町松岡兼定島4-1-1

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
電気設備工事
1
式
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式
工事価格に含まれる法定福利費概算額（税抜）
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
電気設備工事
1
式
機械設備工事
1
式
計

## 種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
【種目】1
1
式
計
電気設備工事 種目別内訳
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
【種目】1
1
式
計
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 4
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
【種目】1
1
式
計

## 科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
【種目】1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
屋上設備基礎改修
1
式
環境配慮改修
1
式
内装改修
1
式
発生材処理
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳
【種目】1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空調電源設備工事
1
式
空調電源設備工事
1
式
発生材処理
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
【種目】1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
空気調和設備その2
1
式
換気設備
1
式
換気設備その2
1
式
自動制御設備
1
式
撤去工事
1
式
発生材処理
1
式
計

## 中科目1
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 7
【種目】1
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
屋上設備基礎改修 | 撤去
1
式
屋上設備基礎改修 | 改修
1
式
計
環境配慮改修 | 撤去
1
式
計
内装改修 | 撤去
1
式
内装改修 | 改修
1
式
計
発生材処理 | 運搬
1
式
発生材処理 | 処分
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳
【種目】1
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空調電源設備工事 | 東側
1
式
計
空調電源設備工事 | 西側
1
式
計
発生材処理 | 運搬
1
式
発生材処理 | 処分
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 8
【種目】1
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
計
空気調和設備その2 | 1.機器工事
1
式
空気調和設備その2 | 2.配管工事
1
式
計
換気設備 | 機器設備
1
式
換気設備 | ダクト設備
1
式
計
換気設備その2 | 1.機器工事
1
式
換気設備その2 | 2.ﾀﾞｸﾄ工事
1
式
計
自動制御設備
1
式
計
撤去工事
1
式
機械設備工事 中科目別内訳
【種目】1
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
計
発生材処理
1
式
計

## 細目別内訳
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
【種目】1 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し
1
式
養生
1
式
整理清掃後片付け
1
式
内部足場
1
式
外部足場
1
式
災害防止
1
式
仮設材運搬
1
式
計
建築工事 細目別内訳
【種目】1 |  | 屋上設備基礎改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
押えｺﾝｸﾘｰﾄ 撤去 | 厚70
1.2
ｍ3
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板 | 厚25
撤去 |  | 17.5
㎡
立上り保護ｺﾝｸﾘｰﾄ
撤去 |  | 1.3
ｍ3
成形伸縮目地材
撤去 |  | 30.7
ｍ
空調熱源設備基礎 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造
撤去 |  | 2.3
ｍ3
ｱﾙﾐ製笠木 撤去 | 幅470
14.6
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
【種目】1 |  | 屋上設備基礎改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(鉄筋)
異形鉄筋 | D10 (SD295A)
0.03
ｔ
異形鉄筋 | D13 (SD295A)
0.1
ｔ
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - - | 0.1
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.1
ｔ
溶接金網敷き | 径6.0×100×100
16.5
㎡
埋込A.BOLT | J形 M20 L450 SUS304
8
か所
接着系ｱﾝｶｰ | D13 774㎜ ﾌｯｸ加工
下向き |  | 138
か所
小計
(ｺﾝｸﾘｰﾄ)
押えｺﾝｸﾘｰﾄ | FC21-S15-20
1.2
ｍ3
設備基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ | FC24-S15-20
1.9
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 防水保護ｺﾝｸﾘｰﾄ
| - S15～S18 | 1.2
| - - |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物
| 設備基礎 S15～S18 | 1.9
| - - |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 基本料金別途加算
圧送 |  | 3
ｍ3
建築工事 細目別内訳
【種目】1 |  | 屋上設備基礎改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送
基本料金 |  | 2
回
小計
(型枠)
型枠 | 打放合板型枠B種
| 設備基礎 | 9.9
| - |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
9.9
㎡
小計
(左官)
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 19.6
㎡
小計
(防水)
改質ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系 | 平部
塗膜防水 |  | 3.7
㎡
改質ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系 | 立上り
塗膜防水 |  | 10.8
㎡
防水端部処理
27
ｍ
押出法 | 3種ｂＡ 厚25
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板 |  | 16.5
敷き |  |  | ㎡
塗膜防水 | X-2工法
9.4
㎡
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
【種目】1 |  | 屋上設備基礎改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
乾式防水保護材 | H300
30
ｍ
成形伸縮目地材
28.1
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 15×10 | 27
ｍ
小計
(金属)
ｱﾙﾐ製水切り
27
ｍ
ｱﾙﾐ製手摺付き | 笠木W470 手摺H1.2ｍ×L13.3ｍ
笠木 |  | 14.6
ｍ
小計
計
建築工事 細目別内訳
【種目】1 |  | 環境配慮改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床養生 | 二重張り 隔離ｼｰﾄ厚0.15㎜
4
㎡
壁養生 | 一重張り 隔離ｼｰﾄ厚0.08㎜
29.5
㎡
清掃後片付け
4
㎡
粉塵飛散防止剤吹
付 |  | 3.2
㎡
天井 石綿含有成 | 岩綿吸音板t9.0
形材 撤去 |  | 3.2
㎡
天井 石綿含有成 | ｱｽﾌｧﾙﾄ防水
形材 撤去 |  | 8.9
㎡
石綿発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ類
0.03
ｍ3
石綿発生材積込み | ｱｽﾌｧﾙﾄ防水
0.09
ｍ3
石綿発生材運搬費 | ﾎﾞｰﾄﾞ類
0.03
ｍ3
石綿発生材運搬費 | ｱｽﾌｧﾙﾄ防水
0.09
ｍ3
石綿処分費 | ﾎﾞｰﾄﾞ類
0.03
ｍ3
石綿処分費 | ｱｽﾌｧﾙﾄ防水
0.09
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
【種目】1 |  | 内装改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | 厚9.0 岩綿吸音板捨張り用
撤去 |  | 3
㎡
天井 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | 厚9.0
(EP塗装) 撤去 |  | 6
㎡
計
建築工事 細目別内訳
【種目】1 |  | 内装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井 | 厚 9.5 準不燃 突付け
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ |  | 9
張り(GB-R) |  |  | ㎡
ＥＰ塗り | ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(見上)
| 素地B種 | 6
㎡
岩綿吸音板張り | 厚9.0
3.2
㎡
天井点検口 | 450角 ｱﾙﾐ枠
4
か所
天井開口補強 | 450角
4
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
【種目】1 |  | 発生材処理 |  |  | 運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(発生材積込み)
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類(有筋)
4.8
ｍ3
発生材積込み | 金属くず(ｱﾙﾐ類)
0.02
ｍ3
発生材積込み | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類
0.07
ｍ3
発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ類
0.01
ｍ3
小計
(発生材運搬)
発生材運搬費 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類(有筋)
4.8
ｍ3
発生材運搬費 | 金属くず(ｱﾙﾐ類)
0.02
ｍ3
発生材運搬費 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類
0.07
ｍ3
発生材運搬費 | ﾎﾞｰﾄﾞ類
0.01
ｍ3
小計
計
建築工事 細目別内訳
【種目】1 |  | 発生材処理 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処理費 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類(有筋)
11
ｔ
発生材処理費 | 金属くず(ｱﾙﾐ類)
0.02
ｔ
発生材処理費 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類
0.03
ｔ
発生材処理費 | ﾎﾞｰﾄﾞ類
0.01
ｔ
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
【種目】1 |  | 空調電源設備工事 |  |  | 東側
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ねじなし電線管 | 隠ぺい・埋込配管 25㎜
(E) |  | 10
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 2
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C 管内
12
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
20
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 32
ｍ
既設電灯動力盤改 | LM-厨
修 |  | 1
式
機器結線
2
か所
丸形貫通処理 | φ100
(壁・床共用) |  | 2
か所
計
電気設備工事 細目別内訳
【種目】1 |  | 空調電源設備工事 |  |  | 西側
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 28㎜
(G) |  | 150
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 1
ｍ
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 3
付) |  |  | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 300×200×200
屋外(SUS) |  | 5
個
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C 管内
150
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
7
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 14
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 1
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 157
ｍ
既設動力盤改修 | 1M-1
1
式
機器結線取外し
22
か所
機器結線
26
か所
丸形貫通処理 | φ100
(壁・床共用) |  | 2
か所
手はつり | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 120～150㎜ 100mm
(配管貫通口) |  | 1
か所
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
【種目】1 |  | 発生材処理 |  |  | 運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(発生材積込み)
発生材積込み | 混合類
0.05
ｍ3
小計
(発生材運搬)
発生材運搬費 | 混合類
0.05
ｍ3
小計
計
電気設備工事 細目別内訳
【種目】1 |  | 発生材処理 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処理費 | 混合類
0.01
ｔ
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
【種目】1 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰ | 冷房能力:360(180+180)kW,暖房能力
R-2 | :360(180+180)kW,冷温水量:1032(51
6+516)L/min
付属品:ｱｸﾃｨﾌﾞﾌｨﾙﾀｰ,防雪ﾌｰﾄﾞ(吹出
| ・吸込共),ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台,他標準 | 1
| 付属品一式 |  | 組
冷温水1次ﾎﾟﾝﾌﾟ | 80φ×900L/min×15m×3.7kW
P-1 | 付属品:防振架台,他標準付属品一式 | 2
台
冷温水2次ﾎﾟﾝﾌﾟ | 50φ×300L/min×25m×3.7kW
P-2 | 付属品:防振架台,他標準付属品一式 | 6
台
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | ｳｫｰﾙｽﾙｰ 床置形
HP-1 | 冷房能力:2.2kW,暖房能力:2.5kW | 3
| 付属品:液晶ﾊﾟﾈﾙ,他標準付属品一式 |  | 台
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | ｳｫｰﾙｽﾙｰ 床置形
HP-2 | 冷房能力:3.6kW,暖房能力:4.0kW | 5
| 付属品:液晶ﾊﾟﾈﾙ,他標準付属品一式 |  | 台
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | ｳｫｰﾙｽﾙｰ ｶｾｯﾄ形
HP-3 | 冷房能力:3.2kW,暖房能力:4.0kW | 3
| 付属品:液晶ﾊﾟﾈﾙ,他標準付属品一式 |  | 台
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹ | 天井ｶｾｯﾄ形4方向
ｰｼﾞｴｱｺﾝ | 冷房能力:10.0kW,暖房能力:11.2kW
PAC-1 | 付属品:標準ﾊﾟﾈﾙ,ﾜｲﾔﾄﾞﾘﾓｺﾝ,ﾌﾞﾗｹｯﾄ
架台,他標準付属品一式
3
組
搬入費 | 複数搬入 800㎏以下
0.22
ｔ
搬入費 | 複数搬入 300㎏/m3未満
0.31
ｔ
搬入費 | 複数搬入 400㎏/m3未満
0.53
ｔ
計
機械設備工事 細目別内訳
【種目】1 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(配管)
冷温水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 50A | 12
ｍ
冷温水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 80A | 6
ｍ
冷温水・配管用 | ねじ～溶接～ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 125A | 16
ｍ
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 97
ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 97
ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 20
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 30A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 10
(VP) |  |  | ｍ
(配管付属品)
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ･ｱﾙﾐ) 50A
12
個
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ･ｱﾙﾐ) 80A
4
個
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ･ｱﾙﾐ) 125A
4
個
鋳鉄 | 10K 50A
衝撃吸収式逆止弁 |  | 6
個
鋳鉄 | 10K 125A
衝撃吸収式逆止弁 |  | 2
個
防振継手 | 合成ｺﾞﾑ製 50A
6
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
【種目】1 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防振継手 | 合成ｺﾞﾑ製 80A
4
個
防振継手 | 合成ｺﾞﾑ製 125A
2
個
圧力計 | 水用
2
組
(配管保温)
冷温水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 12
| 50A |  | ｍ
冷温水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 6
| 80A |  | ｍ
冷温水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 16
| 125A |  | ｍ
冷温水用弁類保温 | 標仕保温材
| 屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 4
| 80A |  | 個
冷温水用弁類保温 | 標仕保温材
| 屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 4
| 125A |  | 個
冷温水用弁類保温 | 標仕保温材(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)
| 屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 4
| 80A |  | 個
冷温水用弁類保温 | 標仕保温材(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)
| 屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 4
| 125A |  | 個
保温化粧ｹｰｽ | 140 × 80
(樹脂製) |  | 26
ｍ
冷媒用 | 6.35～38.10mm程度
断熱材被覆銅管用 |  | 72
保温外装 |  |  | ｍ
(配線)
ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ取付 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ用
3
個
機械設備工事 細目別内訳
【種目】1 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 21
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 6
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 97
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
6
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 3
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 3
個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
【種目】1 |  | 空気調和設備その2 |  |  | 1.機器工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(MAC-1)ﾋﾞﾙ用 | 85.0kwﾀｲﾌﾟ、(冷房：80.6kw、暖房:
ﾏﾙﾁｴｱｺﾝン室外機 | 94.0kw)、高置架台、SUSﾌｰﾄﾞ、据付 | 1
| 共 |  | 組
(MAC-1-1)ﾋﾞﾙ用ﾏﾙ | ｶｾｯﾄ4方向90型、化粧ﾊﾟﾈﾙ、取付費
ﾁｴｱｺﾝン室内機 | 共(遮断弁内蔵) | 2
台
(MAC-1-2)ﾋﾞﾙ用ﾏﾙ | ｶｾｯﾄ2方向112型、化粧ﾊﾟﾈﾙ、取付費
ﾁｴｱｺﾝン室内機 | 共(遮断弁内蔵) | 2
台
(MAC-1-3)ﾋﾞﾙ用ﾏﾙ | ｶｾｯﾄ4方向112型、化粧ﾊﾟﾈﾙ、取付費
ﾁｴｱｺﾝン室内機 | 共(遮断弁内蔵) | 2
台
(MAC-1-4)ﾋﾞﾙ用ﾏﾙ | ｶｾｯﾄ4方向71型、化粧ﾊﾟﾈﾙ、取付費
ﾁｴｱｺﾝン室内機 | 共(遮断弁内蔵) | 2
台
(MAC-1-5)ﾋﾞﾙ用ﾏﾙ | ｶｾｯﾄ2方向28型、化粧ﾊﾟﾈﾙ、取付
ﾁｴｱｺﾝン室内機 | 費共 | 1
台
(ACP-1)設備用ｴｱｺ | 67.0kwﾀｲﾌﾟ、(冷房：63.0kw、暖房:
ﾝ | 63.0kw)、防振架台(室内機)、
高置架台(室外機)、SUSﾌｰﾄﾞ、
据付共
1
組
(RAC-1)ﾙｰﾑｴｱｺﾝ | 壁掛型、2.2kwｸﾗｽ、室外機架台、取
| 付共 | 1
台
(RM-1)集中管理 | 一括運転管理
ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ |  | 1
個
計装工事
1
式
総合管理ｼｽﾃﾑ設定
1
式
試運転調整
1
式
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ | ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ付
1
日
計
機械設備工事 細目別内訳
【種目】1 |  | 空気調和設備その2 |  |  | 2.配管工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒管工事(液/ｶﾞ | φ19.05/φ31.75、保温付冷媒管
ｽ) |  | 9
ｍ
冷媒管工事(液/ｶﾞ | φ15.88/φ28.58、保温付冷媒管
ｽ) |  | 21
ｍ
冷媒管工事(液/ｶﾞ | φ12.7/φ25.4、保温付冷媒管
ｽ) |  | 2
ｍ
冷媒管工事(液/ｶﾞ | φ9.52/φ22.2、保温付冷媒管
ｽ) |  | 2
ｍ
冷媒管工事(液/ｶﾞ | φ9.52/φ19.05、、保温付冷媒管
ｽ) |  | 8
ｍ
冷媒管工事(液/ｶﾞ | φ9.52/φ15.88、保温付冷媒管
ｽ) |  | 27
ｍ
冷媒管工事(液/ｶﾞ | φ6.35/φ9.52、保温付冷媒管
ｽ) |  | 5
ｍ
冷媒管屋外化粧ｹｰ | 屋外露出用 樹脂製
ｽ |  | 15
ｍ
冷媒管ｶﾊﾞｰ | 屋内露出：合成樹脂ｶﾊﾞｰ
2
ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 19
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 25
(VP) |  |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 19
| 25A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 25
| 50A |  | ｍ
はつり補修費 | 配管貫通補修
1
式
配管接続費 | (排水）
1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
【種目】1 |  | 空気調和設備その2 |  |  | 2.配管工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
機械設備工事 細目別内訳
【種目】1 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
全熱交換換気ﾕﾆｯﾄ | 天井埋込ﾀﾞｸﾄ形
HEX-1 | 風量:450m3/h×140Pa×200φ
24時間換気機能付
付属品:給排気ｸﾞﾘﾙ(消音形),ﾜｲﾔｰﾄﾞ
| ﾘﾓｺﾝ,丸型防風板付ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ(SUS, | 3
| 網付),他標準付属品一式 |  | 台
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
【種目】1 |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ無 200㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 50
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 200㎜ | 50
| 保温厚25 |  | ｍ
給排気ｸﾞﾘﾙ取付 | 200φ
6
個
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | 200mm
取付費 |  | 6
個
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 28
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 6
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
6
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 3
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 3
個
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 250㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
計
機械設備工事 細目別内訳
【種目】1 |  | 換気設備その2 |  |  | 1.機器工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(HEU-3)全熱交換 | 床置型 790m3/h、ｳｴｻﾞｰｶﾊﾞｰ付
型換気扇 |  | 2
台
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
【種目】1 |  | 換気設備その2 |  |  | 2.ﾀﾞｸﾄ工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 300㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 6
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 400㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 21
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 300㎜ | 6
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 400㎜ | 16
| 保温厚25 |  | ｍ
試運転調整
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
【種目】1 |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
自動制御設備改修 | 機器・材料楊重費、試験運転立費、
工事 | 機器取付費、結線費、雑工費、交通 | 1
| 費、撤去廃材処理費 |  | 式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
【種目】1 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(機器類)
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰ | 冷房能力:265000kcal/h,暖房能力:3
R-1撤去 | 15000kcal/h,圧縮機:37kW×2,送風 | 1
| 機:5.5kW×2 |  | 基
冷温水1次ﾎﾟﾝﾌﾟP- | 100φ×1200L/min×15m×5.5kW
1撤去 |  | 2
台
冷温水2次ﾎﾟﾝﾌﾟP- | 50φ×400L/min×25m×3.7kW
2撤去 |  | 6
台
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | ｳｫｰﾙｽﾙｰ 床置形
HP-1撤去 | 冷房能力:2180kcal/h,暖房能力:206 | 3
| 0kcal/h |  | 台
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | ｳｫｰﾙｽﾙｰ 床置形
HP-2撤去 | 冷房能力:3500kcal/h,暖房能力:320 | 5
| 0kcal/h |  | 台
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | ｳｫｰﾙｽﾙｰ ｶｾｯﾄ形
HP-4撤去 | 冷房能力:3060kcal/h,暖房能力:330 | 3
| 0kcal/h |  | 台
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹ | 壁掛形
ｰｼﾞｴｱｺﾝPAC-1取外 | 冷房能力:7.1kW,暖房能力:8.0kW | 2
し(再使用あり) |  |  | 組
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄFCHR-4 | 天井隠ぺい形
撤去 | 冷房能力:2300kcal/h,暖房能力:272 | 1
| 0kcal/h |  | 台
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄFCHR-8 | 天井隠ぺい形
撤去 | 冷房能力:4600kcal/h,暖房能力:543 | 4
| 0kcal/h |  | 台
全熱交換ﾕﾆｯﾄHEAR | 風量:440m3/h
-4撤去 |  | 2
台
冷媒回収処理費 | 既設ﾁﾗｰ×1台(冷媒:R-22(66.0kg),
| 既設ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ(7.1kW)×2組(冷媒 | 1
| :R410A(3.4kg),機材運搬交通費共 |  | 式
(配管類)
冷温水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 25A | 27
撤去 |  |  | ｍ
冷温水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 32A | 3
撤去 |  |  | ｍ
機械設備工事 細目別内訳
【種目】1 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷温水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 50A | 12
撤去 |  |  | ｍ
冷温水・配管用 | ねじ～溶接～ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 125A | 8
撤去 |  |  | ｍ
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 19
撤去 |  |  | ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 19
撤去 |  |  | ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 屋内一般 25A
炭素鋼鋼管(白) |  | 9
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) |  | 8
撤去 |  |  | ｍ
(配管付属品)
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 撤去 | 125A
6
個
逆止弁 撤去 | 125A
4
個
玉形ｺﾞﾑﾌﾚｷ 撤去 | 125A
6
個
圧力計 撤去
2
個
(配管保温)
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 | 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 27
| 25A 再使用しない |  | ｍ
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 | 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 3
| 32A 再使用しない |  | ｍ
冷温水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
撤去 | 屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 | 12
| 50A 再使用しない |  | ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
【種目】1 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷温水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
撤去 | 屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 | 8
| 125A 再使用しない |  | ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 9
| 25A 再使用しない |  | ｍ
保温化粧ｹｰｽ | 100 × 70
(樹脂製) |  | 8
撤去 |  |  | ｍ
冷媒用 | 6.35～38.10mm程度
断熱材被覆銅管用 |  | 11
保温外装 撤去 |  |  | ｍ
配管切断 | 配管切断 25A 保温有
(鋼管類) |  | 10
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 32A 保温有
(鋼管類) |  | 2
･手間のみ |  |  | か所
(ﾀﾞｸﾄ付属品類)
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | (VHS､VS､VH､V) 0.2㎡以下
撤去 | 再使用しない | 4
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | (VHS､VS､VH､V) 0.4㎡以下
撤去 | 再使用しない | 2
個
線状吹出口撤去 | (BL-S､BL-D)
| 長辺2ｍを超え3ｍ以下 | 4
| 再使用しない |  | 個
(ﾀﾞｸﾄ類)
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ | 175㎜ 再使用しない
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ) |  | 57
撤去 |  |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ | 200㎜ 再使用しない
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ) |  | 35
撤去 |  |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ | 250㎜ 再使用しない
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ) |  | 25
撤去 |  |  | ｍ
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去 | 亜鉛鉄板 0.6㎜ 再使用しない
13
㎡
機械設備工事 細目別内訳
【種目】1 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去 | 亜鉛鉄板 0.8㎜ 再使用しない
19
㎡
(ﾀﾞｸﾄ保温)
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去(32K) | 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 | 73
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 再使用しない |  | ㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 | 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 | 21
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 再使用しない |  | ㎡
(給排水・衛生設
備)
洗面化粧台撤去 | 再使用しない
1
組
ｽﾃﾝﾚｽ流し台撤去 | L=900
1
台
ﾌﾟﾗｽﾀｰﾄﾗｯﾌﾟ撤去 | FRP製
1
組
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 5
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
(VP) 撤去 |  |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 | 5
| 20A 再使用しない |  | ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 | 5
| 50A 再使用しない |  | ｍ
配管切断 | 配管切断 20A 保温有
(樹脂管類) |  | 2
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 50A 保温有
(樹脂管類) |  | 2
･手間のみ |  |  | か所
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
【種目】1 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込
1
式
発生材運搬
1
式
発生材処分
1
式
冷媒処分費 | 冷媒:R-22(66.0kg),冷媒:R410A(6.8
| kg | 1
式
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 28
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
揚重費(空調熱源 | 80ｔｸﾚｰﾝ
の撤去・新設) |  | 1
式
揚重費(解体・資 | 50ｔｸﾚｰﾝ
材等) |  | 1
式
高所作業車
(配管・ｺｱ抜き作 |  | 1
業) |  |  | 式
仮設鉄板敷き
1
式
A型単管ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ
1
式
計